省医招采调〔2021〕279号-广东省人民医院手术室二区净化设备维修更换项目调研公告

广东省人民医院拟对手术室二区净化设备维修项目进行市场调研，诚邀符合条件的供应商积极参与，具体信息如下：

一、项目名称：手术二区净化设备维修更换

二、项目需求：详见附件

三、供应商相关资质要求：

1、供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有建筑机电三级资质，并取得安全生产许可证。

2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一采购项目报价。（供应商出具声明函）。

3、供应商需提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

4、本项目不接受联合供应商投标；不接受供应商项目分包、转包、挂靠。

5、供应商必须提供针对本项目的厂家或总代理授权以及技术服务授权，提供原厂或总代理供货证明及原厂或总代理质保承诺函（加盖制造商公章或总代理公章）。

6、供应商2018年1月1日至今必须具有同类型项目案例实施业绩（提供3个或3个以上业绩证明资料）。

四、报价要求：

报价需分两部分、并分开封装，封面分别标注项目名称、报名企业、联系人、联系方式，内容要求是：

第一部分：供应商相应的企业（或公司）经营资质、信用声明、报价承诺、原厂证明、质保期、业绩、及售后服务承诺、系统配置表、系统简图、响应技术参数、供货和施工工期等等。

第二部分（要求密封、封口加盖公章）：内容包括报价（总价表、项目单价组成表），需盖有公章。

五、承包方式：

固定单价合同，本项目由承包人根据发包人提供的图纸、工程量清单、资料以及询价文件的要求，包工、包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包劳保、包验收、包保修、包办理相关使用登记证等，最终合同价格以我院审批后为准。最终结算价不得超合同价的10%，且在采购预算额度内。

六、报价文件组成及要求：

1、报名资料数量：各1份。

2、资料封装要求：本项目报名文件需按顺序装订，提供目录，并使用标准文件袋密封装订，采用 A4纸等。

七、提交时间及地址：

1、报价文件应于2021年11月17日9：00前，以密封形式，送到我院如下地址：广东省广州市越秀区中山二路106号广东省人民医院办公楼302，过时不候。

2、联系人

项目联系人：陈老师，联系电话：020-83827812-20297；

报名及资料收集人：吴老师，电话020-83827812-20289。

八、比选方式：完全符合以上要求的质量、服务、价格等综合优者进行成交。

九、询价文件附件：

1、手术二区净化设备维修更换需求书

2、手术二区净化设备维修更换工程量参考表

3、报价表格样式

4、项目报价总表

十、注意事项：

1、各供应商必须严格按照技术参数要求的设备进行报价，杜绝弄虚作假，胡乱报价，各供应商报价一经确认禁止更改。

2、项目严禁各供应商进行恶意竞争或其它违规行为，一经查实，将进入供应商黑名单。

附件1：

手术二区净化设备维修更换需求书

一、项目概述

1、项目范围：主体楼7A层手术室二区净化设备

2、项目简介：手术二区共有手术室10间（4-13号），新风柜3个（1-3号），复苏室、走廊风柜各1个。其中的新风柜、复苏室、走廊、12号房等的自控柜、蒸发器、电加热风段、加湿器、柜体、水阀等漏水、失效、老化严重，需整体更换；其它手术间的电加热段、水阀、风阀、压差监测、密封、保温等也需维护、更换。

- 设备参数

- 手术二区的净化系统的设备配置如下：

| 序号 | 新风机组 | 手术室机组 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号新风机 | 6、7、8、9号手术室 |  |
| 2 | 2号新风机 | 10、11、12、13号手术室 |  |
| 3 | 3号新风机 | 4，5号手术室、2号走廊、复苏室 |  |

- 需要更换净化设备的型号：

| 序号 | 类别 | 名称 | 送风量(m3/h) | 冷量(kw) | 其它参数、功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#新风机组 | 组合式净化空调机组 | 4200 | 60 | 供电：380V-50Hz；风机3.5Kw，机外余压：500Pa；电再热18kw；电加湿20Kg/h，带G4初效+F8中效。 二级除湿盘管选用冷媒，2*6P压缩机除湿，压缩机采用先进的涡盘密封技术，能效比高、低噪声，紧凑设计、内部过载保护。 室外机运行信号接收PLC模块化控制，并具有运行状态监测、故障诊断、累积时间计算、故障替换运行、任意一台室外机发生故障，均不影响其他室外机的正常运转、限制投入运行。 |
| 2 | 2#新风机组 |  | 3460 | 50 |  |
| 3 | 3#新风机组 |  | 4800 | 70 |  |
| 4 | 复苏室机组 | 组合净化空调机组（恒温恒湿） | 8400 | 55 | 供电：380V-50Hz， 风机5.5Kw；机外余压：600Pa；制热量12kW；加湿量15kg/h；带G4初效+F8中效；恒温恒湿控制，过滤器前后压差指示。 |
| 5 | 走廊机组 |  | 7500 | 50 |  |
| 6 | 12#手术室机组 | 组合净化空调机组（恒温恒湿） | 3460 | 20 | 供电：380V-50Hz， 风机3.5Kw；机外余压：750Pa；制热量12kW；加湿量15kg/h；带G4初效+F8中效；恒温恒湿控制，过滤器前后压差指示。 |

说明：具体以现场使用需求为准。

- 其它需维护及更换配件的净化设备型号

| 房号 | 类别 | 名称 | 送风量 (m3/h) | 冷量 (kw) | 风机 (kw) | 其它参数、功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 手术室机组 | 组合净化空调机组(恒温恒湿) | 3460 | 20 | 3.5 | 供电：380V-50Hz，机外余压：750Pa；制热量12kW；加湿量15kg/h；带G4初效+F8中效；恒温恒湿控制，过滤器前后压差指示。 |
| 5 |  |  | 3460 | 20 | 3.5 |  |
| 6 |  |  | 7210 | 35 | 5.0 |  |
| 7 |  |  | 7210 | 35 | 5.0 |  |
| 8 |  |  | 2720 | 17 | 2.2 |  |
| 9 |  |  | 2720 | 17 | 2.2 |  |
| 10 |  |  | 2720 | 17 | 2.2 |  |
| 11 |  |  | 2720 | 17 | 2.2 |  |
| 13 |  |  | 3460 | 20 | 3.5 |  |

说明：具体参数以现场使用为准

三、净化空调设备材料技术、质量要求

1、功能段要求：混风段、初中效过滤段、直接蒸发段、检修段，电加热段、电极加湿段、送风机段，均流段、送风段。

2、机组箱体采用快装式框架结构，框架材料为高强度铝合金，保证在任何自然条件下机组外部无凝露现象。

3、超卫型空调箱用表冷器中间接水盘为不锈钢，能达到抗菌要求。对大肠杆菌和金黄色葡萄菌的抗菌率达到99%以上。

4、机组变形量在 1000Pa 和-1000Pa 的条件下可达到 D1(M)级，漏风量在 700Pa 和-400Pa 的条件下可达到 L1(M)级，过滤器旁通漏风量在 400Pa 和-400Pa 的条件下可达到 F9 级。

5、初效过滤器采用超卫型空调箱用快速搭接板式过滤器，方便拆卸清理和维护。

6、须提供厂家调温防凝露空调机组技术证明文件。

7、选用离心风机及风机马达。

8、配置“初效(G4)+中效(F8)”两重过滤器。

9、提供设备厂家一种双冷源深度除湿装置技术文件。

10、品牌参考：净化空调机组：清华同方、雅士、爱科等，。其智能化自控设备需与净化空调机组同厂或常用配套使用：空调和自控是厂家等两年内成熟产品。

四、维修内容：

- 手术室已投入使用20年左右，目前净化机组老化锈蚀严重。部分机组机箱或底盘锈穿了（1号走廊、2号走廊、复苏室、1号新风机、2号新风机和3号新风机等6台机组）。

- 根据现场情况，更换以上6台机组。

- 原有新风机的冷冻水管支管管径为DN25。冷冻水管需从主管处改管，管径为DN32，提高制冷盘管的热交换效果。每台新风机定制一组冷媒盘管进行补充除湿。室外机放置于机房外平台。

- 相应的空调自控系统根据改造空调的要求，进行更换。

- 每台新风机的机箱上另外配整体电极式加湿器，便于加湿器的检修。

- 1号走廊、2号走廊和复苏室等三台机增加辅助再热，每台电加热功率为12KW。

- 1~13号机组的电加热锈蚀严重，存在较大的安全隐患，拆开风管，全部更换为不锈钢定制的发热箱，再修复风管。

- 大部分冷冻水管上电动水阀锈蚀卡死，更换电动阀的阀体和电动执行器。每台机组的冷冻水管的保温层进行更换。

- 缺风和过滤器报警压力开关坏，不能正常报警。全部更换。

五、施工要求

1、符合现有安装和使用条件，不改动其它控制设备设施。

2、项目报价包括拆旧设备、安装新控制柜；旧设备拆卸后按发包人要求运送到院内指定位置。

3、符合消防、环保静噪声需求。

六、质量标准

一次竣工验收合格，符合《医院空气净化管理规范》WS/T368-2012、《医院洁净手术室建设标准》等相关规范。保修期：验收合格后更换机组设备质保期3年、维修部分质保期1年。

附件2：

手术二区净化设备维修更换工程量参考表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环净化机组 | 台 | 3 | 清华同方、雅士、爱科 |
| 2 | 新风机组（各科风量） （冷水盘管+氟盘管+2*6P外机） | 台 | 3 | 清华同方、雅士、爱科 |
| 3 | 智能化自控柜 | 套 | 6 | 与机组同型或配套 |
| 4 | 自控信号线 | 台 | 6 |  |
| 5 | 自控线管 | 台 | 6 | 国际 |
| 6 | 自控桥架 | 台 | 6 | 国际 |
| 7 | 整体式加湿器，15KG/h | 台 | 3 | 卡乐、康迪 |
| 8 | 冷媒管（￠10,19） | 米 | 80 | 飞轮、宏泰 |
| 9 | 更换机组风管改装（送风、回风和排风） | 台 | 6 | 材料：国际 |
| 10 | 系统调试费 | 台 | 6 |  |
| 11 | 原有机组拆除 | 套 | 6 |  |
| 12 | 原有自控柜拆除 | 套 | 6 |  |
| 13 | 电动水阀（阀体+电动执行器） | 个 | 15 | 西门子、江森、KITZ |
| 14 | 机组冷冻水管保温层更换 | 台 | 15 | 保温棉：阿乐斯、华美、亚罗弗等B1级 |
| 15 | 压力开关 | 个 | 30 |  |
| 16 | 定制电加热箱（12KW) | 台 | 13 |  |
| 17 | 更换电加热箱风管箱 | 台 | 14 |  |
| 18 | 改造区域线管、设备底座翻新 | 项 | 1 | 国际 |
| 19 | 运输费、垃圾清理费 | 项 | 1 |  |

附件3：报价表格样式

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1# 新风机 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 2# 新风机 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 3# 新风机 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 复苏室循环机组 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 走廊循环机组 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 12# 手术室机组 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 智能化自控柜 |  |  | 套 | 6 |  |  |  |
| 8 | 自控信号线 |  |  | 台 | 6 |  |  |  |
| 9 | 自控线管 |  |  | 台 | 6 |  |  |  |
| 10 | 自控桥架 |  |  | 台 | 6 |  |  |  |
| 11 | 整体式加湿器 |  | 15KG/h | 台 | 3 |  |  |  |
| 12 | 冷媒管 |  | ￠10,19 | 米 | 80 |  |  |  |
| 13 | 更换机组风管改装（送风、回风和排风） |  |  | 台 | 6 |  |  |  |
| 14 | 系统调试 |  |  | 台 | 6 |  |  |  |
| 15 | 原有机组拆除 |  |  | 套 | 6 |  |  |  |
| 16 | 原有自控柜拆除 |  |  | 套 | 6 |  |  |  |
| 17 | 电动水阀（阀体+电动执行器） |  |  | 个 | 15 |  |  |  |
| 18 | 机组冷冻水管保温层更换 |  |  | 台 | 15 |  |  |  |
| 19 | 压力开关 |  |  | 个 | 30 |  |  |  |
| 20 | 定制电加热箱 |  | 12KW | 台 | 13 |  |  |  |
| 21 | 更换电加热箱风管箱 |  |  | 台 | 14 |  |  |  |
| 22 | 改造区域线管、设备底座翻新 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 23 | 运输费、垃圾清理费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 24 | 税费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计（人民币大写：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：更换机组设备质保期3年、维修部分质保期1年。

附件4

项目报价总表

| 项目名称 | 资质 是否符合 | 总价(万元) | 品牌 | 质保期 | 工期 | 公司业绩 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价单位（名称+盖章）

报价日期：2021年  月   日

报价联系人：

联系人电话：